2401-ILZ.261.70.2022	Załącznik nr 4 do Zaproszenia
# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: wykonanie przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych sprzętu gaśniczego w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach oraz administrowanych jednostkach na terenie woj. śląskiego.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych sprzętu gaśniczego w terminach wskazanych dla poszczególnych jednostek
   w poniższych tabelach oraz w załącznikach - Załączniki nr 2/1 – 2/4 Formularz cenowy i Załączniki nr 2a/1 – 2a/4 Wykaz i adresy jednostek, termin i zakres przeglądu - do Zaproszenia.
2. Zamawiający zastrzega, że w trakcie jednego dnia roboczego Wykonawca może przeprowadzić przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne wyłącznie w dwóch obiektach.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu przeglądów oraz konserwacji sprzętu gaśniczego na 4 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.
   W uzasadnionych przypadkach termin może zostać skrócony za zgodą Zamawiającego.
4. Jednostki podzielono wg. 4-obszarów:
obszar nr 1:
l.p	nazwa jednostki	adres	termin przeglądu
1.	Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich	ul. Bytomska 92	lipiec 2022 (gaśnice)
2.	Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach	ul. Opolska 23	lipiec 2022
3.	Urząd Skarbowy w Zawierciu	ul. Leśna 8	lipiec 2022
4.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie	ul. Filomatów 18/20	lipiec 2022
5.	Izba Administracji Skarbowej/ / Śląski Urząd Celno – Skarbowy / lokalizacja w Częstochowie	ul. Rejtana 9	lipiec 2022
6.	Urząd Skarbowy w Lublińcu	ul. I. Paderewskiego 7 B	lipiec 2022
7.	Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie	ul. Tkacka 3	listopad 2022
8.	Delegatura Śląskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Częstochowie	ul. Marszałka E. Rydza - Śmigłego 26	listopad 2022
9.	Urząd Skarbowy w Kłobucku	Rynek im. Jana Pawła II nr 13	listopad 2022
10	Urząd Skarbowy w Myszkowie	ul. K. Pułaskiego 68	listopad 2022

obszar nr 2:
l.p	nazwa jednostki	adres	termin przeglądu
1.	Urząd Skarbowy w Chorzowie	ul. Armii Krajowej 5	lipiec 2022
2.	Urząd Skarbowy w Zabrzu	ul. Bytomska 2	lipiec 2022
3.	Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach	ul. I. Paderewskiego 32B	lipiec 2022
4.	Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej	ul. Kokotek 6	lipiec 2022
5.	Urząd Skarbowy w Mikołowie	ul. Prof. Hubera 4	lipiec 2022
6.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach	ul. Żwirki i Wigury 17	wrzesień 2022
7.	Izba Administracji Skarbowej w Katowicach	ul. Damrota 25	wrzesień 2022
8.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach	ul. Góry Chełmskiej 15	październik 2022
9.	Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach	ul. Młodego Hutnika 2	październik 2022
10	Urząd Skarbowy w Bytomiu	ul. Wrocławska 92	październik 2022
11.	Śląski Urząd Celno - Skarbowy w Katowicach	ul. Słoneczna 34	listopad 2022
12.	Magazyn DŚUCS w Katowicach	ul. Żelazna 15 B	listopad 2022 (gaśnice)
13.	Magazyn DŚUCS w Katowicach	ul. Bracka 20 E,D	listopad 2022 (gaśnice)

obszar nr 3:
l.p	nazwa jednostki	adres	termin przeglądu
1.	Urząd Skarbowy w Tychach	Al. Niepodległości 60	lipiec 2022
2.	Urząd Skarbowy w Pszczynie	ul. 3-go Maja 4	lipiec 2022
3.	Urząd Skarbowy w Sosnowcu	ul. 3-go Maja 20	lipiec 2022
4.	Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu	ul. Braci Mieroszewskich 97	lipiec 2022
5.	Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej	ul. Krasińskiego 33A	lipiec 2022 (gaśnice)
6.	Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich	ul. Śląska 84	lipiec 2022
7.	Urząd Skarbowy w Będzinie	ul. Retingera 1	lipiec 2022
8.	Urząd Skarbowy w Mysłowicach	ul. Mickiewicza 4	lipiec 2022
9	Urząd Skarbowy w Jaworznie	ul. Grunwaldzka 274	październik 2022
10.	Urząd Skarbowy w Żorach	ul. Wodzisławska 1	październik 2022 (gaśnice)

obszar nr 4:
l.p	nazwa jednostki	adres	termin przeglądu
1.	Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej	ul. gen. S. Maczka 73	lipiec 2022
2.	Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej	ul. Warszawska 45	lipiec 2022
3.	Urząd Skarbowy w Czechowicach - Dziedzicach	ul. Nad Białką 1a	lipiec 2022
4.	Urząd Skarbowy w Raciborzu	ul. Drzymały 32	lipiec 2022
5.	Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim	ul. Głowackiego 4	lipiec 2022
6.	Urząd Skarbowy w Żywcu	- budynek "A" ul. Z. Krasińskiego 11, / - budynek "B" ul. Powstańców Śląskich 1	lipiec 2022 (gaśnice)
7.	Urząd Skarbowy w Rybniku	ul. Armii Krajowej 3	październik 2022
8.	Urząd Skarbowy w Cieszynie	ul. I. Kraszewskiego 4	listopad 2022
9.	Delegatura Śląskiego Urzędu Celo Skarbowego w Cieszynie	ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 11	listopad 2022
10.	Magazyn depozytowy DŚUCS w Cieszynie	ul. Mostowa 4	listopad 2022 (gaśnice)
11.	Delegatura Śląskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Rybniku	ul. Kłokocińska 51	listopad 2022
12	Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej	ul. T. Sixta 17	listopad 2022
13.	Delegatura Śląskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Bielsku - Białej	ul. T, Regera 32	listopad 2022
14.	Urząd Skarbowy w Jastrzębiu - Zdroju	ul. 11-go Listopada 13	listopad 2022

Zamawiający zastrzega, że ilość jak i rodzaj urządzeń, które zostały wykazane w załączniku mogą różnić się od stanu faktycznego.
W związku z tym Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane czynności
i zostanie ustalone na podstawie protokołów.
1. Zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 671-1, PN-EN 671-2, PN–EN 671-3, po wykonanym badaniu szczelności węża hydrantowego, należy przypiąć do węża tabliczkę kontrolną zawierającą: datę badania, nazwę i adres zakładu serwisowego.
2. Zamawiający informuje, że w Śląskim Urzędzie Celno - Skarbowym w Katowicach przy
   ul. Słonecznej 34, podczas wykonywania pomiarów wydajności hydrantów może zaistnieć konieczność odkręcenia zwijadła, który jest elementem szafki hydrantowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołów w nw. terminach:
1) z przeglądów wykonanych w lipcu do dnia 13 sierpnia br.
2) z przeglądów wykonanych we wrześniu do dnia 14 października br.
3) z przeglądów wykonanych w październiku do dnia 12 listopada br.
4) z przeglądów przeprowadzonych w listopadzie do 14 grudnia br.
Datą złożenia protokołu w przypadku nadania go za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej jest data stempla.
Protokół musi zawierać:
a) nazwę i adres jednostki, w której przeprowadzono przegląd,
b) datę przeprowadzenia przeglądu,
c) termin następnego przeglądu,
d) spis urządzeń poddanych przeglądowi wraz z informacją o ich lokalizacji w budynku,
e) wynik przeglądu pozytywny / negatywny, z wyszczególnieniem:
ilości i rodzaju sprzętu wytypowanego do:
- naprawy ( należy podać pełną informację o zakresie naprawy),
- legalizacji UDT lub wycofania z użytkowania ( należy opisać powód wycofania
  z użytkowania/przeprowadzenia legalizacji UDT).
f) w przypadku badania hydrantów oraz zaworów hydrantowych oprócz informacji z ppkt a-e protokoły muszą zawierać informacje dotyczące:
ciśnienia statycznego i dynamicznego,
- wydajności w l/min,
- zastosowanego urządzenia pomiarowego;
- w przypadku wyposażenia hydrantu w wąż hydrantowy – typ zainstalowanego węża oraz jeżeli jest to możliwe do odczytania, rok produkcji tego węża oraz termin następnej próby ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, typ zainstalowanej prądownicy.
g) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej przegląd oraz pieczęć firmy.
Dwa egzemplarze protokołu w wersji papierowej, wypełnione czytelnie (Zamawiający wymaga żeby protokół sporządzony był przy użyciu komputera) należy przesłać na adres Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25 lub złożyć osobiście w kancelarii Izby, w terminach wskazanych w pkt. 8.
Przeglądy, konserwacje, należy wykonywać w oparciu o:
a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719),
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r., w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468),
c) Polskie Normy,
d) zalecenia producentów oraz CNBOP.
9. Usługa legalizacji UDT sprzętu gaśniczego będzie realizowana oddzielnymi zleceniami.
10. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usługi legalizacji urządzeń Wykonawcy.
11. Przeglądy oraz konserwacje należy przeprowadzać w godzinach pracy Zamawiającego,
 tj.: w poniedziałek w godzinach od 7:00 do 18:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
12. Zamawiający wymaga żeby Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego pracownicy dysponowali odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem i uprawnieniami wymaganymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
13. Kary umowne:
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczoną osobno dla każdej jednostki.
b) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi harmonogramu przeglądów w terminie wskazanym w pkt. 3, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
c) w przypadku niedostarczenia prawidłowo wypełnionych protokołów z przeglądu (w wersji papierowej), w terminach wskazanych w pkt. 8 , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczoną osobno dla każdej jednostki.
14. Termin realizacji od lipca do 14 grudnia 2022 r. (zgodnie z załącznikiem)
15. Osoba kontaktowa:
Wojciech Taborowski tel.: (32) 207-60-92, e-mail: wojciech.taborowski@mf.gov,pl