# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Zakup opraw oświetlenia ewakuacyjnego wraz z montażem 
w budynku Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego, zlokalizowanego przy ul. Braci Mieroszewskich 97 w Sosnowcu.

Integralną częścią niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są rysunki z rzutami kondygnacji wraz z rozmieszczeniem opraw oświetlenia awaryjnego.

- Zakres prac obejmuje:

  - demontaż i utylizacja modułów awaryjnych (akumulator + przetwornica) z opraw dwu funkcyjnych wraz z podłączeniem stateczników do stanu pracy oprawy w trybie jednofunkcyjnym (oświetlenie podstawowe),

  - montaż:

- 27 szt. do wbudowania w sufit kasetonowy/z płyt gk opraw oświetlenia ewakuacyjnego.

Wymagania dotyczące opraw:

- źródło światła: min. 2W LED,

- strumień świetlny w trybie awaryjnym: min. 270 lm

- napięcie zasilania: 230V,

- stopień ochrony: min. IP20,

- czas podtrzymania min. min. 1h,

- oprawy wyposażone w autotest,

- kolor oprawy: biały – tworzywo,

- rozsył światła „otwarty” (antypaniczny);

- 35 szt. natynkowych opraw oświetlenia ewakuacyjnego.

Wymagania dotyczące opraw:

- źródło światła: min. 2W LED,

- strumień świetlny w trybie awaryjnym: min. 270 lm

- napięcie zasilania: 230V,

- stopień ochrony: min. IP20,

- czas podtrzymania min. min. 1h,

- oprawy wyposażone w autotest,

- kolor oprawy: biały – tworzywo,

- rozsył światła „otwarty” (antypaniczny);

- 11 szt. do wbudowania w sufit kasetonowy/z płyt gk opraw oświetlenia ewakuacyjnego.

Wymagania dotyczące opraw:

- źródło światła: min. 2W LED,

- strumień świetlny w trybie awaryjnym: min. 270 lm

- napięcie zasilania: 230V,

- stopień ochrony: min. IP20,

- czas podtrzymania min. min. 1h,

- oprawy wyposażone w autotest,

- kolor oprawy: biały – tworzywo,

- rozsył światła „korytarzowy”;

- 4 szt. opraw oświetlenia ewakuacyjnego typu OUTDOOR z układem grzejnym 
i termostatem

Wymagania dotyczące opraw:

- źródło światła: min. 3x1W LED,

- napięcie zasilania: 230V,

- stopień ochrony: min. IP65,

- czas podtrzymania min. 1h,

- oprawy muszą być wyposażone w autotest,

- kolor oprawy: biały/szary – tworzywo;

- oprawa do zastosowania na zewnątrz z wbudowanym układem grzejnym z termostatem,

- krój oprawy – prostokąt.

Wszystkie oprawy oświetleniowe instalowane przez Wykonawcę muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

  - rozbudowa tablic bezpiecznikowych o dodatkowe zabezpieczenia na każdym z pięter,

  - ułożenie okablowania w istniejących korytach kablowych oraz wykonanie nowych tras kablowych z korytek PCV,

  - obwody oświetleniowe należy wykonać przewodami w izolacji polwinitowej (YDY) 
o przekroju 3x1,5 mm² ułożonymi w nowo powstałych, jak również istniejących korytkach kablowych. Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie należy prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległość prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu i podłogi należy zachować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz normami PN-HD 60364 I P SEP-E-002.

- Zamawiający wymaga, aby udzielona gwarancja na zamontowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, jednak nie mniejszy niż 24 miesiące, licząc od daty odbioru wykonania robót przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- poinformowania o planowanym terminie rozpoczęcia prac - w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy,

- realizacji prac w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 – 15.00,

- naprawy wszelkich powłok malarskich i tynkowych w przypadku uszkodzenia podczas demontażu/montażu,

- utrzymywania czystości na terenie wykonywanych prac – codziennie należy obowiązkowo sprzątnąć obszar, który uległ zabrudzeniu w wyniku wykonywanych prac.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych liczonych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru robót.

- Wykonawca w dniu odbioru robót zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
2 sztuk kompletnej dokumentacji powykonawczej w skład której będą wchodzić:

- spis treści,

- atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty na zabudowane urządzenia i materiały,

- instrukcje obsługi urządzeń,

- protokół/oły z pomiarów instalacji elektrycznej, w tym pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami,

- ksero świadectw kwalifikacyjnych osób wykonujących pomiary,

- projekt powykonawczy wraz z naniesionymi zmianami.

- Warunkiem odbioru robót, jest podpis przedstawiciela Zamawiającego na protokole końcowym odbioru robót sporządzonym przez Wykonawcę.

- Przed złożeniem ofert zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie, po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu chęci odbycia takiej wizyty z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca i/lub zatrudnieni przez niego pracownicy przeprowadzający prace dysponowali odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.

- Prace należy przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy i normy:

- Termin realizacji robót: 16 grudnia 2019 r.

- Osoby kontaktowe przy realizacji zamówienia:

- Izba Administracji Skarbowej w Katowicach:

Ryszard Chrapek, tel,: 32 207 60 91;

Marta Jędruszek -Samelska, tel.: 32 207 60 39;

- Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu:

Grzegorz Otręba, tel.: 32 786 12 35.